Пояснительная записка нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) МКП «Комбытсервис» МО «Цильнинский район» Ульяновской области.

В соответствии с требованиями п.176 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила) Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества () (мг/дм3) рассчитывался по формуле:

где:

НДСi - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм3);

Эi - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).

Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями определялся по формуле:

где:

- усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3);

- усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3).

Расчет ,выполнялся за период 12 календарных месяцев (с 01 июля 2021 года по 01 июля 2022 года). Периодичность отбора проб сточных вод – 1 квартал.

Результаты анализа пробы сточных вод на выпуске сточных вод в водный объект по показателю нефтепродукты, алюминий в сентябре, декабре 2021, марте, июле 2022 находятся вне диапазона измерений, предусмотренного нормативным документом, включенного в область аккредитации Центральной аналитической лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ПФО», выполнившей исследование, поэтому согласно абз.7 п.177 Правил, в качестве результата анализа для определения эффективности удаления загрязняющего вещества были использованы значения ближайшей границы соответствующего диапазона измерений.

Квхвзвеш.вещества = (338+315+233+195)/4 = 270,25 мг/дм3

КвхБПК 5 = (126+115+122+110)/4 = 118,25 мг/дм3

Квхсух.ост. = (1090+946+1120+790)/4 = 986,5 мг/дм3

Квххлорид-ион = (108+89+160+52)/4 = 102,25 мг/дм3

Квхсульфат-ион = (69+139+178+105)/4 = 122,75 мг/дм3

Квхаммоний-ион = (123+79+64+68)/4 = 83,5 мг/дм3

Квхнитрит-ион = (0,56+0,02+0,02+0,06)/4 = 0,165 мг/дм3

Квхнитрат-ион = (13+0,63+3,1+0,55)/4 = 4,32 мг/дм3

Квхфосфат-ион = (13+13+3,6+4,9)/4 = 8,625 мг/дм3

Квххром = (0,01+0,009+0,009+0,004)/4 = 0,008 мг/дм3

Квхжелезо  = (3,4+1,6+1,9+2,2)/4 = 2,275 мг/дм3

Квхмедь = (0,058+0,054+0,0033+0,027)/4 = 0,043 мг/дм3

Квхцинк = (0,116+0,438+0,052+0,091)/4 = 0,17425 мг/дм3 = 0,174 мг/дм3

Квхникель = (0,005+0,006+0,0065+0,015)/4 = 0,008 мг/дм3

Квхсвинец = (0,001+0,003+0,0026+0,0034)/4 = 0,0025 мг/дм3

Квхкадмий = (0,0001+0,0002+0,0002+0,0002)/4 = 0,000175 мг/дм3

Квхкобальт = (0,001+0,0025+0,0025+0,0025)/4 = 0,002 мг/дм3

Квхмарганец = (0,1+0,088+0,111+0,12)/4 = 0,105 мг/дм3

Квхнефтепродукты = (2,8+2,2+1,2+1,3)/4 = 1,875 мг/дм3

КвхАПАВ = (4,0+6,5+3,6+4,1)/4 = 4,55 мг/дм3

КвыхБПК 5 = (72+80+77+65)/4 = 73,5 мг/дм3

Квыхвзвеш.вещества = (53+83+41+50)/4 = 56,75 мг/дм3

Квыхсух.ост. = (658+886+895+510)/4 = 737,25 мг/дм3

Квыххлорид-ион = (58+88+96+24)/4 = 66,5 мг/дм3

Квыхсульфат-ион = (55+108+115+56)/4 = 83,5 мг/дм3

Квыхаммоний-ион = (44+65+34+33)/4 = 44,0 мг/дм3

Квыхнитрит-ион = (0,32+0,02+0,02+0,07)/4 = 0,108 мг/дм3

Квыхнитрат-ион = (9,2+0,43+2,4+5,2)/4 = 4,308 мг/дм3

Квыхфосфат-ион = (5,6+12+5,9+2,5)/4 = 6,5 мг/дм3

Квыххром = (0,004+0,007+0,007+0,0025)/4 = 0,005 мг/дм3

Квыхжелезо  = (0,39+0,51+0,34+0,51)/4 = 0,438 мг/дм3

Квыхмедь = (0,013+0,012+0,011+0,011)/4 = 0,012 мг/дм3

Квыхцинк = (0,033+0,019+0,013+0,01)/4 = 0,075 мг/дм3

Квыхникель = (0,002+0,005+0,005+0,006)/4 = 0,005 мг/дм3

Квыхсвинец = (0,0004+0,002+0,002+0,002)/4 = 0,0016 мг/дм3

Квыхкадмий = (0,00005+0,0002+0,0002+0,0002)/4 = 0,0001625 мг/дм3

Квыхкобальт = (0,0002+0,0025+0,0025+0,0025)/4 = 0,002 мг/дм3

Квыхмарганец = (0,05+0,074+0,049+0,057)/4 = 0,058 мг/дм3

Квыхнефтепродукты = (0,68+0,8+0,32+0,75)/4 = 0,638 мг/дм3

КвыхАПАВ = (1,6+3,4+2,3+1,9)/4 = 2,3 мг/дм3

Э взвеш.вещества = (270,25 - 56,75)/270,25 х 100% = 79,00 %

Э БПК 5 = (118,25 - 73,5)/118,25 х 100% = 37,84 %

Э сух.ост. = (986,5 - 737,25)/986,5 х 100% = 25,27%

Э хлорид-ион  = (102,25 - 66,5)/102,25 х 100% = 34,96 %

Э сульфат-ион = (122,75 - 83,5)/122,75 х 100% = 31,98 %

Э аммоний-ион = (83,5 - 44,0)/83,5 х 100% = 47,31 %

Э нитрит-ион = (0,165 – 0,108)/0,165 х 100% = 34,55 %

Э нитрат-ион = (4,32 – 4,308)/4,32 х 100% = 0,28 %

Э фосфат-ион = (8,625 – 6,5)/8,625 х 100% = 24,64 %

Э хром = (0,008 - 0,005)/0,008 х 100 % = 37,5 %

Э железо  = (2,275 - 0,438)/2,275 х 100 % = 80,75 %

Э медь = (0,043 - 0,012)/0,043 х 100 %= 72,09 %

Э цинк = (0,174 - 0,075)/0,174 х 100% = 56,9 %

Э никель = (0,008 - 0,005)/0,008 х 100% = 37,5 %

Э свинец = (0,0025 - 0,0016)/0,0025 х 100% = 36,0 %

Э кадмий = (0,000175 - 0,0001625)/0,000175 х 100% = 7,14 %

Э кобальт = (0,002125 - 0,002)/0,002125 х 100% = 5,88 %

Э марганец = (0,105 - 0,058)/0,105 х 100% = 44,76 %

Э нефтепродукты = (1,875-0,638)/1,875 х 100% = 65,97 %

Э АПАВ = (4,55 – 2,3) / 4,55 х 100% = 49,45 %

Нсвзвеш.вещ = (270,25+0,25) х 100%/(100% - 29%) = 1288,095 мг/дм3

НсБПК 5 = 2,1 х 100%/(100% - 37,84%) = 210/62,16=3,378 мг/дм3

Нссуой.ост. = 1000 х 100%/(100% - 25,27%) = 1338,151 мг/дм3

Нсхлорид-ион = 300 х 100%/(100% - 34,96%) = 461,255 мг/дм3

Нссульфат-ион = 100 х 100%/(100% - 31,98%) = 147,016 мг/дм3

Нсаммоний-ион = 0,5 х 100%/(100% - 47,31%) = 0,949 мг/дм3

Нснитрат-ион = 0,08 х 100%/(100% - 34,55%) = 0,122 мг/дм3

Нснитрат-ион = 40,0 х 100%/(100% - 0,28%) = 40,112 мг/дм3

Нсфосфат-ион = 0,2 х 100%/(100% - 24,64%) = 0,265 мг/дм3

Нсхром = 0,07 х 100%/(100% - 37,5%) = 0,112 мг/дм3

Нсжелезо = 0,1 х 100%/(100% - 80,75%) = 0,519 мг/дм3

Нсмедь = 0,001 х 100%/(100% - 72,09%) = 0,004 мг/дм3

Нсцинк = 0,01 х 100%/(100% - 56,9%) = 0,023 мг/дм3

Нсникель = 0,01 х 100%/(100% - 37,5%) = 0,016 мг/дм3

Нссвинец = 0,006 х 100%/(100% - 36,0%) = 0,009 мг/дм3

Нскадмий = 0,005 х 100%/(100% - 7,14%) = 0,0054 мг/дм3

Нскобальт = 0,01 х 100%/(100% - 5,88%) = 0,011 мг/дм3

Нсмарганец= 0,01 х 100% / (100% - 44,76%) = 0,018 мг/дм3

Нснефтепродукты = 0,05 х 100% / (100% - 65,97%) = 0,147 мг/дм3

НсАПАВ = 0,5 х 100% / (100% - 49,45) = 0,989 мг/дм3

В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, Решением Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области о предоставлении водного объекта в пользовние от 07.02.2020г. № 01489/00 были установлены нормативы состава сточных вод для абонентов Муниципального казенного предприятия «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации).

В связи с отсутствием  НДС на установления нормативов состава сточных вод для абонентов МКП «Комбытсервис» МО «Цильнинский район» не были утверждены НДС (Приказ НВБВУ Росводресурсов от 07.07.2021 №297).

В соответствии с пп. 171, 172 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила) установление нормативов допустимых сбросов (НДС) является основанием для установления или корректировки нормативов состава сточных вод (НССВ).

Приложение:

- Решение Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области о предоставлении водного объекта в пользование от 07.02.2020  № 01489/00 на 4 листах – 1 экз.;

- Протокол испытаний от 05.10.2021 № 21В0564 на 1 листе – 1 экз.;

- Протокол испытаний от 20.12.2021 № 21В0733 на 1 листе – 1 экз.

- Протокол испытаний от 06.04.2022 № 22В0152 на 2 листах – 1 экз.

- Протокол испытаний от 05.07.2022 № 220192 на 2 листах – 1 экз.

Экономист	Т.Л.Логинова

МКП «Комбытсервис»                                                                                 	2-25-16